## Расчет кольцевой жесткости труб
Расчет кольцевой жесткости труб проложенных открытом способом в траншее согласно СТО 34.01-2.3.3-038-2021
- Обязательные для ввода значения
| Формула расчета | Символ | Значение | Единица измерения | Комментарии
Количество слоев |  |  | 2 слоя
Диаметр трубы |  |  | 90 | мм
Упаковка отрезок или бухта |  |  | 100 |  | Трубы с диаметра 125мм выпускаются только отрезками
Глубина заложения трубы |  | Н | 1.1 | м | Минимальная 0,7 м согласно ПУЭ 2.3.84, под дорогой- min 1 м. |  |  |  |  | 4 | 2 слоя | 50
удельный вес грунта, т/м3 ; |  | pг | 2 | т/м3 | (при отсутствии данных принимают 2 т/м3) |  |  |  |  | 8 | 3 слоя | 63
Ускорение свободного падение |  | g | 9.8 | м/с2 | [5 empty] | 12 |  | 75
Давление грунта кН/м2 |  | qг | 21.56 | кН/м2 |  |  | 100 | нет |  | 16 |  | 90
[7 empty] | 12 | авто |  | 24 |  | 110
Нагрузка от транспорта |  |  | нет |  | Суммарное давление qсумм=qг+qат+qжд |  | 13.4 | жд |  | 32 |  | 125
давление автотранспорта |  | qат | 51.5789 | кН/м2 | при отсутствии qат=0); |  | 11.7 | авто+жд |  | 48 |  | 140
давление ж/д транспорта, |  | qжт | 72.2105 | кН/м2 | при отсутствии qжд=0); |  |  |  |  | 56 |  | 160
Суммарная нагрузка |  | qсумм | 21.56 | кН/м2 | [5 empty] | 64 |  | 200
[10 empty] | 96 |  | 225
Секущийся модуль грунта и уплотнение грунта |  | Es | не уплотнен |  |  |  |  | не уплотнен | 0.41
Кольцевая жесткость трубы (минимальная) |  | SN | 6.7995 | кН/м2 |  |  |  | уплотнен вручную | 1.12
Необходимая кольцевая жесткость трубы |  | SN | 8 |  | Округление в большую сторону стандартного значения |  |  | уплотнен механически | 1.53
0.41
КОД трубы соответствующий техническим характеристикам: |  |  | 29040100SN8
SN890100

## 2слой
КОД | Наименование | Кольцевая жесткость Кн/м2 | Диаметр, мм |  |  | КОД
25025100SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 50мм SN12 бухта 100м, цвет красный | SN12 | 50 | 100 | SN1250100 | 25025100SN12
25030100SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 50мм SN16 бухта 100м, цвет красный | SN16 | 50 | 100 | SN1650100 | 25030100SN16
25031100SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 50мм SN24 бухта 100м, цвет красный | SN24 | 50 | 100 | SN2450100 | 25031100SN24
25037100SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 50мм SN32 бухта 100м, цвет красный | SN32 | 50 | 100 | SN3250100 | 25037100SN32
25039100SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 50мм SN48 бухта 100м, цвет красный | SN48 | 50 | 100 | SN4850100 | 25039100SN48
25046100SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 50мм SN64 бухта 100м, цвет красный | SN64 | 50 | 100 | SN6450100 | 25046100SN64
2504812SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 50мм SN96 бухта 100м, цвет красный | SN96 | 50 | 100 | SN9650100 | 2504812SN96
26332100SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 63мм SN12 бухта 100м, цвет красный | SN12 | 63 | 100 | SN1263100 | 26332100SN12
26338100SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 63мм SN16 бухта 100м, цвет красный | SN16 | 63 | 100 | SN1663100 | 26338100SN16
26340100SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 63мм SN24 бухта 100м, цвет красный | SN24 | 63 | 100 | SN2463100 | 26340100SN24
26347100SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 63мм SN32 бухта 100м, цвет красный | SN32 | 63 | 100 | SN3263100 | 26347100SN32
26349100SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 63мм SN48 бухта 100м, цвет красный | SN48 | 63 | 100 | SN4863100 | 26349100SN48
26358100SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 63мм SN64 бухта 100м, цвет красный | SN64 | 63 | 100 | SN6463100 | 26358100SN64
26361100SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 63мм SN96 бухта 100м, цвет красный | SN96 | 63 | 100 | SN9663100 | 26361100SN96
27538100SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 75мм SN12 бухта 100м, цвет красный | SN12 | 75 | 100 | SN1275100 | 27538100SN12
27545100SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 75мм SN16 бухта 100м, цвет красный | SN16 | 75 | 100 | SN1675100 | 27545100SN16
27547100SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 75мм SN24 бухта 100м, цвет красный | SN24 | 75 | 100 | SN2475100 | 27547100SN24
27556100SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 75мм SN32 бухта 100м, цвет красный | SN32 | 75 | 100 | SN3275100 | 27556100SN32
27559100SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 75мм SN48 бухта 100м, цвет красный | SN48 | 75 | 100 | SN4875100 | 27559100SN48
27568100SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 75мм SN64 бухта 100м, цвет красный | SN64 | 75 | 100 | SN6475100 | 27568100SN64
27573100SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 75мм SN96 бухта 100м, цвет красный | SN96 | 75 | 100 | SN9675100 | 27573100SN96
29045100SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 90мм SN12 бухта 100м, цвет красный | SN12 | 90 | 100 | SN1290100 | 29045100SN12
29054100SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 90мм SN16 бухта 100м, цвет красный | SN16 | 90 | 100 | SN1690100 | 29054100SN16
29057100SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 90мм SN24 бухта 100м, цвет красный | SN24 | 90 | 100 | SN2490100 | 29057100SN24
29067100SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 90мм SN32 бухта 100м, цвет красный | SN32 | 90 | 100 | SN3290100 | 29067100SN32
29070100SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 90мм SN48 бухта 100м, цвет красный | SN48 | 90 | 100 | SN4890100 | 29070100SN48
29082100SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 90мм SN64 бухта 100м, цвет красный | SN64 | 90 | 100 | SN6490100 | 29082100SN64
29087100SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 90мм SN96 бухта 100м, цвет красный | SN96 | 90 | 100 | SN9690100 | 29087100SN96
211055100SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 110мм SN12 бухта 100м, цвет красный | SN12 | 110 | 100 | SN12110100 | 211055100SN12
211066100SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 110мм SN16 бухта 100м, цвет красный | SN16 | 110 | 100 | SN16110100 | 211066100SN16
211069100SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 110мм SN24 бухта 100м, цвет красный | SN24 | 110 | 100 | SN24110100 | 211069100SN24
211081100SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 110мм SN32 бухта 100м, цвет красный | SN32 | 110 | 100 | SN32110100 | 211081100SN32
211086100SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 110мм SN48 бухта 100м, цвет красный | SN48 | 110 | 100 | SN48110100 | 211086100SN48
211010100SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 110мм SN64 бухта 100м, цвет красный | SN64 | 110 | 100 | SN64110100 | 211010100SN64
2110106100SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 110мм SN96 бухта 100м, цвет красный | SN96 | 110 | 100 | SN96110100 | 2110106100SN96
2502512SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 50мм SN12 отрезок 12м, цвет красный | SN12 | 50 | 12 | SN125012 | 2502512SN12
2503012SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 50мм SN16 отрезок 12м, цвет красный | SN16 | 50 | 12 | SN165012 | 2503012SN16
2503112SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 50мм SN24 отрезок 12м, цвет красный | SN24 | 50 | 12 | SN245012 | 2503112SN24
2503712SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 50мм SN32отрезок 12м, цвет красный | SN32 | 50 | 12 | SN325012 | 2503712SN32
2503912SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 50мм SN48отрезок 12м, цвет красный | SN48 | 50 | 12 | SN485012 | 2503912SN48
2504612SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 50мм SN64 отрезок 12м, цвет красный | SN64 | 50 | 12 | SN645012 | 2504612SN64
2504812SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 50мм SN96 отрезок 12м, цвет красный | SN96 | 50 | 12 | SN965012 | 2504812SN96
2633212SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 63мм SN12 отрезок 12м, цвет красный | SN12 | 63 | 12 | SN126312 | 2633212SN12
2633812SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 63мм SN16 отрезок 12м, цвет красный | SN16 | 63 | 12 | SN166312 | 2633812SN16
2634012SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 63мм SN24 отрезок 12м, цвет красный | SN24 | 63 | 12 | SN246312 | 2634012SN24
2634712SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 63мм SN32 отрезок 12м, цвет красный | SN32 | 63 | 12 | SN326312 | 2634712SN32
2634912SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 63мм SN48 отрезок 12м, цвет красный | SN48 | 63 | 12 | SN486312 | 2634912SN48
2635812SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 63мм SN64 отрезок 12м, цвет красный | SN64 | 63 | 12 | SN646312 | 2635812SN64
2636112SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 63мм SN96 отрезок 12м, цвет красный | SN96 | 63 | 12 | SN966312 | 2636112SN96
2753812SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 75мм SN12 отрезок 12м, цвет красный | SN12 | 75 | 12 | SN127512 | 2753812SN12
2754512SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 75мм SN16 отрезок 12м, цвет красный | SN16 | 75 | 12 | SN167512 | 2754512SN16
2754712SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 75мм SN24 отрезок 12м, цвет красный | SN24 | 75 | 12 | SN247512 | 2754712SN24
2755612SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 75мм SN32 отрезок 12м, цвет красный | SN32 | 75 | 12 | SN327512 | 2755612SN32
2755912SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 75мм SN48 отрезок 12м, цвет красный | SN48 | 75 | 12 | SN487512 | 2755912SN48
2756812SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 75мм SN64 отрезок 12м, цвет красный | SN64 | 75 | 12 | SN647512 | 2756812SN64
2757312SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 75мм SN96 отрезок 12м, цвет красный | SN96 | 75 | 12 | SN967512 | 2757312SN96
2904512SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 90мм SN12 отрезок 12м, цвет красный | SN12 | 90 | 12 | SN129012 | 2904512SN12
2905412SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 90мм SN16 отрезок 12м, цвет красный | SN16 | 90 | 12 | SN169012 | 2905412SN16
2905712SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 90мм SN24 отрезок 12м, цвет красный | SN24 | 90 | 12 | SN249012 | 2905712SN24
2906712SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 90мм SN32 отрезок 12м, цвет красный | SN32 | 90 | 12 | SN329012 | 2906712SN32
2907012SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 90мм SN48 отрезок 12м, цвет красный | SN48 | 90 | 12 | SN489012 | 2907012SN48
2908212SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 90мм SN64 отрезок 12м, цвет красный | SN64 | 90 | 12 | SN649012 | 2908212SN64
2908712SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 90мм SN96 отрезок 12м, цвет красный | SN96 | 90 | 12 | SN969012 | 2908712SN96
21105512SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 110мм SN12 отрезок 12м, цвет красный | SN12 | 110 | 12 | SN1211012 | 21105512SN12
21106612SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 110мм SN16 отрезок 12м, цвет красный | SN16 | 110 | 12 | SN1611012 | 21106612SN16
21106912SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 110мм SN24 отрезок 12м, цвет красный | SN24 | 110 | 12 | SN2411012 | 21106912SN24
21108112SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 110мм SN32 отрезок 12м, цвет красный | SN32 | 110 | 12 | SN3211012 | 21108112SN32
21108612SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 110мм SN48 отрезок 12м, цвет красный | SN48 | 110 | 12 | SN4811012 | 21108612SN48
21101012SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 110мм SN64 отрезок 12м, цвет красный | SN64 | 110 | 12 | SN6411012 | 21101012SN64
211010612SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 110мм SN96 отрезок 12м, цвет красный | SN96 | 110 | 12 | SN9611012 | 211010612SN96
21256312SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 125мм SN12 отрезок 12м, цвет красный | SN12 | 125 | 12 | SN1212512 | 21256312SN12
21257412SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 125мм SN16 отрезок 12м, цвет красный | SN16 | 125 | 12 | SN1612512 | 21257412SN16
21257912SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 125мм SN24 отрезок 12м, цвет красный | SN24 | 125 | 12 | SN2412512 | 21257912SN24
21259212SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 125мм SN32 отрезок 12м, цвет красный | SN32 | 125 | 12 | SN3212512 | 21259212SN32
21259812SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 125мм SN48 отрезок 12м, цвет красный | SN48 | 125 | 12 | SN4812512 | 21259812SN48
212511412SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 125мм SN64 отрезок 12м, цвет красный | SN64 | 125 | 12 | SN6412512 | 212511412SN64
212513112SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 125мм SN96 отрезок 12м, цвет красный | SN96 | 125 | 12 | SN9612512 | 212513112SN96
21407012SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 140мм SN12 отрезок 12м, цвет красный | SN12 | 140 | 12 | SN1214012 | 21407012SN12
21408312SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 140мм SN16 отрезок 12м, цвет красный | SN16 | 140 | 12 | SN1614012 | 21408312SN16
21408812SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 140мм SN24 отрезок 12м, цвет красный | SN24 | 140 | 12 | SN2414012 | 21408812SN24
214010312SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 140мм SN32 отрезок 12м, цвет красный | SN32 | 140 | 12 | SN3214012 | 214010312SN32
214010912SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 140мм SN48 отрезок 12м, цвет красный | SN48 | 140 | 12 | SN4814012 | 214010912SN48
214012712SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 140мм SN64 отрезок 12м, цвет красный | SN64 | 140 | 12 | SN6414012 | 214012712SN64
214013412SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 140мм SN96 отрезок 12м, цвет красный | SN96 | 140 | 12 | SN9614012 | 214013412SN96
21608012SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 160мм SN12 отрезок 12м, цвет красный | SN12 | 160 | 12 | SN1216012 | 21608012SN12
21609512SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 160мм SN16 отрезок 12м, цвет красный | SN16 | 160 | 12 | SN1616012 | 21609512SN16
216010112SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 160мм SN24 отрезок 12м, цвет красный | SN24 | 160 | 12 | SN2416012 | 216010112SN24
216011812SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 160мм SN32 отрезок 12м, цвет красный | SN32 | 160 | 12 | SN3216012 | 216011812SN32
216012512SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 160мм SN48 отрезок 12м, цвет красный | SN48 | 160 | 12 | SN4816012 | 216012512SN48
216014612SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 160мм SN64 отрезок 12м, цвет красный | SN64 | 160 | 12 | SN6416012 | 216014612SN64
216015312SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 160мм SN96 отрезок 12м, цвет красный | SN96 | 160 | 12 | SN9616012 | 216015312SN96
220010112SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 200мм SN12 отрезок 12м, цвет красный | SN12 | 200 | 12 | SN1220012 | 220010112SN12
220011912SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 200мм SN16 отрезок 12м, цвет красный | SN16 | 200 | 12 | SN1620012 | 220011912SN16
220012612SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 200мм SN24 отрезок 12м, цвет красный | SN24 | 200 | 12 | SN2420012 | 220012612SN24
220014712SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 200мм SN32 отрезок 12м, цвет красный | SN32 | 200 | 12 | SN3220012 | 220014712SN32
220015612SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 200мм SN48 отрезок 12м, цвет красный | SN48 | 200 | 12 | SN4820012 | 220015612SN48
220018212SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 200мм SN64 отрезок 12м, цвет красный | SN64 | 200 | 12 | SN6420012 | 220018212SN64
220019212SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 200мм SN96 отрезок 12м, цвет красный | SN96 | 200 | 12 | SN9620012 | 220019212SN96
222511312SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 225мм SN12 отрезок 12м, цвет красный | SN12 | 225 | 12 | SN1222512 | 222511312SN12
222513412SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 225мм SN16 отрезок 12м, цвет красный | SN16 | 225 | 12 | SN1622512 | 222513412SN16
222514212SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 225мм SN24 отрезок 12м, цвет красный | SN24 | 225 | 12 | SN2422512 | 222514212SN24
222516612SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 225мм SN32 отрезок 12м, цвет красный | SN32 | 225 | 12 | SN3222512 | 222516612SN32
222517612SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 225мм SN48 отрезок 12м, цвет красный | SN48 | 225 | 12 | SN4822512 | 222517612SN48
222520512SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 225мм SN64 отрезок 12м, цвет красный | SN64 | 225 | 12 | SN6422512 | 222520512SN64
222521612SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 225мм SN96 отрезок 12м, цвет красный | SN96 | 225 | 12 | SN9622512 | 222521612SN96
25025117SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 50мм SN12 отрезок 11,7м, цвет красный | SN12 | 50 | 11.7 | SN125011,7 | 25025117SN12
25030117SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 50мм SN16 отрезок 11,7м, цвет красный | SN16 | 50 | 11.7 | SN165011,7 | 25030117SN16
25031117SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 50мм SN24 отрезок 11,7м, цвет красный | SN24 | 50 | 11.7 | SN245011,7 | 25031117SN24
25037117SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 50мм SN32 отрезок 11,7м, цвет красный | SN32 | 50 | 11.7 | SN325011,7 | 25037117SN32
25039117SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 50мм SN48 отрезок 11,7м, цвет красный | SN48 | 50 | 11.7 | SN485011,7 | 25039117SN48
25046117SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 50мм SN64 отрезок 11,7м, цвет красный | SN64 | 50 | 11.7 | SN645011,7 | 25046117SN64
25048117SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 50мм SN96 отрезок 11,7м, цвет красный | SN96 | 50 | 11.7 | SN965011,7 | 25048117SN96
26333117SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 63мм SN12 отрезок 11,7м, цвет красный | SN12 | 63 | 11.7 | SN126311,7 | 26333117SN12
26338117SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 63мм SN16 отрезок 11,7м, цвет красный | SN16 | 63 | 11.7 | SN166311,7 | 26338117SN16
26340117SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 63мм SN24 отрезок 11,7м, цвет красный | SN24 | 63 | 11.7 | SN246311,7 | 26340117SN24
26347117SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 63мм SN32 отрезок 11,7м, цвет красный | SN32 | 63 | 11.7 | SN326311,7 | 26347117SN32
26349117SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 63мм SN48 отрезок 11,7м, цвет красный | SN48 | 63 | 11.7 | SN486311,7 | 26349117SN48
26358117SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 63мм SN64 отрезок 11,7м, цвет красный | SN64 | 63 | 11.7 | SN646311,7 | 26358117SN64
26361117SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 63мм SN96 отрезок 11,7м, цвет красный | SN96 | 63 | 11.7 | SN966311,7 | 26361117SN96
27538117SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 75мм SN12 отрезок 11,7м, цвет красный | SN12 | 75 | 11.7 | SN127511,7 | 27538117SN12
27545117SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 75мм SN16 отрезок 11,7м, цвет красный | SN16 | 75 | 11.7 | SN167511,7 | 27545117SN16
27547117SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 75мм SN24 отрезок 11,7м, цвет красный | SN24 | 75 | 11.7 | SN247511,7 | 27547117SN24
27556117SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 75мм SN32 отрезок 11,7м, цвет красный | SN32 | 75 | 11.7 | SN327511,7 | 27556117SN32
27559117SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 75мм SN48 отрезок 11,7м, цвет красный | SN48 | 75 | 11.7 | SN487511,7 | 27559117SN48
27568117SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 75мм SN64 отрезок 11,7м, цвет красный | SN64 | 75 | 11.7 | SN647511,7 | 27568117SN64
27573117SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 75мм SN96 отрезок 11,7м, цвет красный | SN96 | 75 | 11.7 | SN967511,7 | 27573117SN96
29045117SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 90мм SN12 отрезок 11,7м, цвет красный | SN12 | 90 | 11.7 | SN129011,7 | 29045117SN12
29054117SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 90мм SN16 отрезок 11,7м, цвет красный | SN16 | 90 | 11.7 | SN169011,7 | 29054117SN16
29057117SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 90мм SN24 отрезок 11,7м, цвет красный | SN24 | 90 | 11.7 | SN249011,7 | 29057117SN24
29067117SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 90мм SN32 отрезок 11,7м, цвет красный | SN32 | 90 | 11.7 | SN329011,7 | 29067117SN32
29070117SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 90мм SN48 отрезок 11,7м, цвет красный | SN48 | 90 | 11.7 | SN489011,7 | 29070117SN48
29082117SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 90мм SN64 отрезок 11,7м, цвет красный | SN64 | 90 | 11.7 | SN649011,7 | 29082117SN64
29087117SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 90мм SN96 отрезок 11,7м, цвет красный | SN96 | 90 | 11.7 | SN969011,7 | 29087117SN96
211055117SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 110мм SN12 отрезок 11,7м, цвет красный | SN12 | 110 | 11.7 | SN1211011,7 | 211055117SN12
211066117SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 110мм SN16 отрезок 11,7м, цвет красный | SN16 | 110 | 11.7 | SN1611011,7 | 211066117SN16
211069117SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 110мм SN24 отрезок 11,7м, цвет красный | SN24 | 110 | 11.7 | SN2411011,7 | 211069117SN24
211081117SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 110мм SN32 отрезок 11,7м, цвет красный | SN32 | 110 | 11.7 | SN3211011,7 | 211081117SN32
211086117SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 110мм SN48 отрезок 11,7м, цвет красный | SN48 | 110 | 11.7 | SN4811011,7 | 211086117SN48
211010117SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 110мм SN64 отрезок 11,7м, цвет красный | SN64 | 110 | 11.7 | SN6411011,7 | 211010117SN64
2110106117SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 110мм SN96 отрезок 11,7м, цвет красный | SN96 | 110 | 11.7 | SN9611011,7 | 2110106117SN96
212563117SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 125мм SN12 отрезок 11,7м, цвет красный | SN12 | 125 | 11.7 | SN1212511,7 | 212563117SN12
212574117SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 125мм SN16 отрезок 11,7м, цвет красный | SN16 | 125 | 11.7 | SN1612511,7 | 212574117SN16
212579117SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 125мм SN24 отрезок 11,7м, цвет красный | SN24 | 125 | 11.7 | SN2412511,7 | 212579117SN24
212592117SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 125мм SN32 отрезок 11,7м, цвет красный | SN32 | 125 | 11.7 | SN3212511,7 | 212592117SN32
212598117SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 125мм SN48 отрезок 11,7м, цвет красный | SN48 | 125 | 11.7 | SN4812511,7 | 212598117SN48
2125114117SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 125мм SN64 отрезок 11,7м, цвет красный | SN64 | 125 | 11.7 | SN6412511,7 | 2125114117SN64
2125131117SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 125мм SN96 отрезок 11,7м, цвет красный | SN96 | 125 | 11.7 | SN9612511,7 | 2125131117SN96
214070117SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 140мм SN12 отрезок 11,7м, цвет красный | SN12 | 140 | 11.7 | SN1214011,7 | 214070117SN12
214083117SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 140мм SN16 отрезок 11,7м, цвет красный | SN16 | 140 | 11.7 | SN1614011,7 | 214083117SN16
214088117SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 140мм SN24 отрезок 11,7м, цвет красный | SN24 | 140 | 11.7 | SN2414011,7 | 214088117SN24
2140103117SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 140мм SN32 отрезок 11,7м, цвет красный | SN32 | 140 | 11.7 | SN3214011,7 | 2140103117SN32
2140109117SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 140мм SN48 отрезок 11,7м, цвет красный | SN48 | 140 | 11.7 | SN4814011,7 | 2140109117SN48
2140127117SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 140мм SN64 отрезок 11,7м, цвет красный | SN64 | 140 | 11.7 | SN6414011,7 | 2140127117SN64
2140134117SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 140мм SN96 отрезок 11,7м, цвет красный | SN96 | 140 | 11.7 | SN9614011,7 | 2140134117SN96
216080117SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 160мм SN12 отрезок 11,7м, цвет красный | SN12 | 160 | 11.7 | SN1216011,7 | 216080117SN12
216095117SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 160мм SN16 отрезок 11,7м, цвет красный | SN16 | 160 | 11.7 | SN1616011,7 | 216095117SN16
2160101117SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 160мм SN24 отрезок 11,7м, цвет красный | SN24 | 160 | 11.7 | SN2416011,7 | 2160101117SN24
2160118117SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 160мм SN32 отрезок 11,7м, цвет красный | SN32 | 160 | 11.7 | SN3216011,7 | 2160118117SN32
2160125117SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 160мм SN48 отрезок 11,7м, цвет красный | SN48 | 160 | 11.7 | SN4816011,7 | 2160125117SN48
2160146117SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 160мм SN64 отрезок 11,7м, цвет красный | SN64 | 160 | 11.7 | SN6416011,7 | 2160146117SN64
2160153117SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 160мм SN96 отрезок 11,7м, цвет красный | SN96 | 160 | 11.7 | SN9616011,7 | 2160153117SN96
2200101117SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 200мм SN12 отрезок 11,7м, цвет красный | SN12 | 200 | 11.7 | SN1220011,7 | 2200101117SN12
2200119117SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 200мм SN16 отрезок 11,7м, цвет красный | SN16 | 200 | 11.7 | SN1620011,7 | 2200119117SN16
2200126117SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 200мм SN24 отрезок 11,7м, цвет красный | SN24 | 200 | 11.7 | SN2420011,7 | 2200126117SN24
2200147117SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 200мм SN32 отрезок 11,7м, цвет красный | SN32 | 200 | 11.7 | SN3220011,7 | 2200147117SN32
2200156117SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 200мм SN48 отрезок 11,7м, цвет красный | SN48 | 200 | 11.7 | SN4820011,7 | 2200156117SN48
2200182117SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 200мм SN64 отрезок 11,7м, цвет красный | SN64 | 200 | 11.7 | SN6420011,7 | 2200182117SN64
2200192117SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 200мм SN96 отрезок 11,7м, цвет красный | SN96 | 200 | 11.7 | SN9620011,7 | 2200192117SN96
2225113117SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 225мм SN12 отрезок 11,7м, цвет красный | SN12 | 225 | 11.7 | SN1222511,7 | 2225113117SN12
2225134117SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 225мм SN16 отрезок 11,7м, цвет красный | SN16 | 225 | 11.7 | SN1622511,7 | 2225134117SN16
2225142117SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 225мм SN24 отрезок 11,7м, цвет красный | SN24 | 225 | 11.7 | SN2422511,7 | 2225142117SN24
2225166117SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 225мм SN32 отрезок 11,7м, цвет красный | SN32 | 225 | 11.7 | SN3222511,7 | 2225166117SN32
2225176117SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 225мм SN48 отрезок 11,7м, цвет красный | SN48 | 225 | 11.7 | SN4822511,7 | 2225176117SN48
2225205117SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 225мм SN64 отрезок 11,7м, цвет красный | SN64 | 225 | 11.7 | SN6422511,7 | 2225205117SN64
2225216117SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 225мм SN96 отрезок 11,7м, цвет красный | SN96 | 225 | 11.7 | SN9622511,7 | 2225216117SN96
25025134SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 50мм SN12 отрезок 13,4м, цвет красный | SN12 | 50 | 13.4 | SN125013,4 | 25025134SN12
25030134SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 50мм SN16 отрезок 13,4м, цвет красный | SN16 | 50 | 13.4 | SN165013,4 | 25030134SN16
25031134SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 50мм SN24 отрезок 13,4м, цвет красный | SN24 | 50 | 13.4 | SN245013,4 | 25031134SN24
25037134SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 50мм SN32 отрезок 13,4м, цвет красный | SN32 | 50 | 13.4 | SN325013,4 | 25037134SN32
25039134SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 50мм SN48 отрезок 13,4м, цвет красный | SN48 | 50 | 13.4 | SN485013,4 | 25039134SN48
25046134SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 50мм SN64 отрезок 13,4м, цвет красный | SN64 | 50 | 13.4 | SN645013,4 | 25046134SN64
25048134SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 50мм SN96 отрезок 13,4м, цвет красный | SN96 | 50 | 13.4 | SN965013,4 | 25048134SN96
26332134SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 63мм SN12 отрезок 13,4м, цвет красный | SN12 | 63 | 13.4 | SN126313,4 | 26332134SN12
26338134SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 63мм SN16 отрезок 13,4м, цвет красный | SN16 | 63 | 13.4 | SN166313,4 | 26338134SN16
26340134SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 63мм SN24 отрезок 13,4м, цвет красный | SN24 | 63 | 13.4 | SN246313,4 | 26340134SN24
26347134SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 63мм SN32 отрезок 13,4м, цвет красный | SN32 | 63 | 13.4 | SN326313,4 | 26347134SN32
26349134SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 63мм SN48 отрезок 13,4м, цвет красный | SN48 | 63 | 13.4 | SN486313,4 | 26349134SN48
26358134SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 63мм SN64 отрезок 13,4м, цвет красный | SN64 | 63 | 13.4 | SN646313,4 | 26358134SN64
26361134SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 63мм SN96 отрезок 13,4м, цвет красный | SN96 | 63 | 13.4 | SN966313,4 | 26361134SN96
27538134SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 75мм SN12 отрезок 13,4м, цвет красный | SN12 | 75 | 13.4 | SN127513,4 | 27538134SN12
27545134SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 75мм SN16 отрезок 13,4м, цвет красный | SN16 | 75 | 13.4 | SN167513,4 | 27545134SN16
27547134SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 75мм SN24 отрезок 13,4м, цвет красный | SN24 | 75 | 13.4 | SN247513,4 | 27547134SN24
27556134SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 75мм SN32 отрезок 13,4м, цвет красный | SN32 | 75 | 13.4 | SN327513,4 | 27556134SN32
27559134SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 75мм SN48 отрезок 13,4м, цвет красный | SN48 | 75 | 13.4 | SN487513,4 | 27559134SN48
27568134SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 75мм SN64 отрезок 13,4м, цвет красный | SN64 | 75 | 13.4 | SN647513,4 | 27568134SN64
27573134SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 75мм SN96 отрезок 13,4м, цвет красный | SN96 | 75 | 13.4 | SN967513,4 | 27573134SN96
29045134SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 90мм SN12 отрезок 13,4м, цвет красный | SN12 | 90 | 13.4 | SN129013,4 | 29045134SN12
29054134SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 90мм SN16 отрезок 13,4м, цвет красный | SN16 | 90 | 13.4 | SN169013,4 | 29054134SN16
29057134SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 90мм SN24 отрезок 13,4м, цвет красный | SN24 | 90 | 13.4 | SN249013,4 | 29057134SN24
29067134SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 90мм SN32 отрезок 13,4м, цвет красный | SN32 | 90 | 13.4 | SN329013,4 | 29067134SN32
29070134SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 90мм SN48 отрезок 13,4м, цвет красный | SN48 | 90 | 13.4 | SN489013,4 | 29070134SN48
29082134SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 90мм SN64 отрезок 13,4м, цвет красный | SN64 | 90 | 13.4 | SN649013,4 | 29082134SN64
29087134SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 90мм SN96 отрезок 13,4м, цвет красный | SN96 | 90 | 13.4 | SN969013,4 | 29087134SN96
211055134SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 110мм SN12 отрезок 13,4м, цвет красный | SN12 | 110 | 13.4 | SN1211013,4 | 211055134SN12
211066134SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 110мм SN16 отрезок 13,4м, цвет красный | SN16 | 110 | 13.4 | SN1611013,4 | 211066134SN16
211069134SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 110мм SN24 отрезок 13,4м, цвет красный | SN24 | 110 | 13.4 | SN2411013,4 | 211069134SN24
211081134SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 110мм SN32 отрезок 13,4м, цвет красный | SN32 | 110 | 13.4 | SN3211013,4 | 211081134SN32
211086134SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 110мм SN48 отрезок 13,4м, цвет красный | SN48 | 110 | 13.4 | SN4811013,4 | 211086134SN48
211010134SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 110мм SN64 отрезок 13,4м, цвет красный | SN64 | 110 | 13.4 | SN6411013,4 | 211010134SN64
2110106134SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 110мм SN96 отрезок 13,4м, цвет красный | SN96 | 110 | 13.4 | SN9611013,4 | 2110106134SN96
212563134SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 125мм SN12 отрезок 13,4м, цвет красный | SN12 | 125 | 13.4 | SN1212513,4 | 212563134SN12
212574134SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 125мм SN16 отрезок 13,4м, цвет красный | SN16 | 125 | 13.4 | SN1612513,4 | 212574134SN16
212579134SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 125мм SN24 отрезок 13,4м, цвет красный | SN24 | 125 | 13.4 | SN2412513,4 | 212579134SN24
212592134SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 125мм SN32 отрезок 13,4м, цвет красный | SN32 | 125 | 13.4 | SN3212513,4 | 212592134SN32
212598134SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 125мм SN48 отрезок 13,4м, цвет красный | SN48 | 125 | 13.4 | SN4812513,4 | 212598134SN48
2125114134SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 125мм SN64 отрезок 13,4м, цвет красный | SN64 | 125 | 13.4 | SN6412513,4 | 2125114134SN64
2125131134SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 125мм SN96 отрезок 13,4м, цвет красный | SN96 | 125 | 13.4 | SN9612513,4 | 2125131134SN96
214070134SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 140мм SN12 отрезок 13,4м, цвет красный | SN12 | 140 | 13.4 | SN1214013,4 | 214070134SN12
214083134SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 140мм SN16 отрезок 13,4м, цвет красный | SN16 | 140 | 13.4 | SN1614013,4 | 214083134SN16
214088134SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 140мм SN24 отрезок 13,4м, цвет красный | SN24 | 140 | 13.4 | SN2414013,4 | 214088134SN24
2140103134SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 140мм SN32 отрезок 13,4м, цвет красный | SN32 | 140 | 13.4 | SN3214013,4 | 2140103134SN32
2140109134SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 140мм SN48 отрезок 13,4м, цвет красный | SN48 | 140 | 13.4 | SN4814013,4 | 2140109134SN48
2140127134SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 140мм SN64 отрезок 13,4м, цвет красный | SN64 | 140 | 13.4 | SN6414013,4 | 2140127134SN64
2140134134SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 140мм SN96 отрезок 13,4м, цвет красный | SN96 | 140 | 13.4 | SN9614013,4 | 2140134134SN96
216080134SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 160мм SN12 отрезок 13,4м, цвет красный | SN12 | 160 | 13.4 | SN1216013,4 | 216080134SN12
216095134SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 160мм SN16 отрезок 13,4м, цвет красный | SN16 | 160 | 13.4 | SN1616013,4 | 216095134SN16
2160101134SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 160мм SN24 отрезок 13,4м, цвет красный | SN24 | 160 | 13.4 | SN2416013,4 | 2160101134SN24
2160118134SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 160мм SN32 отрезок 13,4м, цвет красный | SN32 | 160 | 13.4 | SN3216013,4 | 2160118134SN32
2160125134SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 160мм SN48 отрезок 13,4м, цвет красный | SN48 | 160 | 13.4 | SN4816013,4 | 2160125134SN48
2160146134SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 160мм SN64 отрезок 13,4м, цвет красный | SN64 | 160 | 13.4 | SN6416013,4 | 2160146134SN64
2160153134SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 160мм SN96 отрезок 13,4м, цвет красный | SN96 | 160 | 13.4 | SN9616013,4 | 2160153134SN96
2200101134SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 200мм SN12 отрезок 13,4м, цвет красный | SN12 | 200 | 13.4 | SN1220013,4 | 2200101134SN12
2200119134SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 200мм SN16 отрезок 13,4м, цвет красный | SN16 | 200 | 13.4 | SN1620013,4 | 2200119134SN16
2200126134SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 200мм SN24 отрезок 13,4м, цвет красный | SN24 | 200 | 13.4 | SN2420013,4 | 2200126134SN24
2200147134SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 200мм SN32 отрезок 13,4м, цвет красный | SN32 | 200 | 13.4 | SN3220013,4 | 2200147134SN32
2200156134SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 200мм SN48 отрезок 13,4м, цвет красный | SN48 | 200 | 13.4 | SN4820013,4 | 2200156134SN48
2200182134SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 200мм SN64 отрезок 13,4м, цвет красный | SN64 | 200 | 13.4 | SN6420013,4 | 2200182134SN64
2200192134SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 200мм SN96 отрезок 13,4м, цвет красный | SN96 | 200 | 13.4 | SN9620013,4 | 2200192134SN96
2225113134SN12 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 225мм SN12 отрезок 13,4м, цвет красный | SN12 | 225 | 13.4 | SN1222513,4 | 2225113134SN12
2225134134SN16 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 225мм SN16 отрезок 13,4м, цвет красный | SN16 | 225 | 13.4 | SN1622513,4 | 2225134134SN16
2225142134SN24 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 225мм SN24 отрезок 13,4м, цвет красный | SN24 | 225 | 13.4 | SN2422513,4 | 2225142134SN24
2225166134SN32 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 225мм SN32 отрезок 13,4м, цвет красный | SN32 | 225 | 13.4 | SN3222513,4 | 2225166134SN32
2225176134SN48 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 225мм SN48 отрезок 13,4м, цвет красный | SN48 | 225 | 13.4 | SN4822513,4 | 2225176134SN48
2225205134SN64 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 225мм SN64 отрезок 13,4м, цвет красный | SN64 | 225 | 13.4 | SN6422513,4 | 2225205134SN64
2225216134SN96 | Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 225мм SN96 отрезок 13,4м, цвет красный | SN96 | 225 | 13.4 | SN9622513,4 | 2225216134SN96
25022100SN8 |  | SN8 | 50 | 100 | SN850100 | 25022100SN8
2502212SN8 |  | SN8 | 50 | 12 | SN85012 | 2502212SN8
25022117SN8 |  | SN8 | 50 | 11.7 | SN85011,7 | 25022117SN8
25022134SN8 |  | SN8 | 50 | 13.4 | SN85013,4 | 25022134SN8
26327100SN8 |  | SN8 | 63 | 100 | SN863100 | 26327100SN8
2632712SN8 |  | SN8 | 63 | 12 | SN86312 | 2632712SN8
26327117SN8 |  | SN8 | 63 | 11.7 | SN86311,7 | 26327117SN8
26327134SN8 |  | SN8 | 63 | 13.4 | SN86313,4 | 26327134SN8
27533100SN8 |  | SN8 | 75 | 100 | SN875100 | 27533100SN8
2753312SN8 |  | SN8 | 75 | 12 | SN87512 | 2753312SN8
27533117SN8 |  | SN8 | 75 | 11.7 | SN87511,7 | 27533117SN8
27533134SN8 |  | SN8 | 75 | 13.4 | SN87513,4 | 27533134SN8
29040100SN8 |  | SN8 | 90 | 100 | SN890100 | 29040100SN8
2904012SN8 |  | SN8 | 90 | 12 | SN89012 | 2904012SN8
29040117SN8 |  | SN8 | 90 | 11.7 | SN89011,7 | 29040117SN8
29040134SN8 |  | SN8 | 90 | 13.4 | SN89013,4 | 29040134SN8
211050100SN8 |  | SN8 | 110 | 100 | SN8110100 | 211050100SN8
21105012SN8 |  | SN8 | 110 | 12 | SN811012 | 21105012SN8
211050117SN8 |  | SN8 | 110 | 11.7 | SN811011,7 | 211050117SN8
211050134SN8 |  | SN8 | 110 | 13.4 | SN811013,4 | 211050134SN8
21255712SN8 |  | SN8 | 125 | 12 | SN812512 | 21255712SN8
212557117SN8 |  | SN8 | 125 | 11.7 | SN812511,7 | 212557117SN8
212557134SN8 |  | SN8 | 125 | 13.4 | SN812513,4 | 212557134SN8
21406312SN8 |  | SN8 | 140 | 12 | SN814012 | 21406312SN8
214063117SN8 |  | SN8 | 140 | 11.7 | SN814011,7 | 214063117SN8
214063134SN8 |  | SN8 | 140 | 13.4 | SN814013,4 | 214063134SN8
21607712SN8 |  | SN8 | 160 | 12 | SN816012 | 21607712SN8
216077117SN8 |  | SN8 | 160 | 11.7 | SN816011,7 | 216077117SN8
316077134SN8 |  | SN8 | 160 | 13.4 | SN816013,4 | 316077134SN8
22009212SN8 |  | SN8 | 200 | 12 | SN820012 | 22009212SN8
220092117SN8 |  | SN8 | 200 | 11.7 | SN820011,7 | 220092117SN8
220092134SN8 |  | SN8 | 200 | 13.4 | SN820013,4 | 220092134SN8
222510412SN8 |  | SN8 | 225 | 12 | SN822512 | 222510412SN8
2225104117SN8 |  | SN8 | 225 | 11.7 | SN822511,7 | 2225104117SN8
2225104134SN8 |  | SN8 | 225 | 13.4 | SN822513,4 | 2225104134SN8

## 3слой
КОД | Наименование | Кольцевая жесткость Кн/м2 | Диаметр, мм |  |  | КОД
35025100SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 50мм SN12 бухта 100м, цвет красный | SN12 | 50 | 100 | SN1250100 | 35025100SN12
35030100SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 50мм SN16 бухта 100м, цвет красный | SN16 | 50 | 100 | SN1650100 | 35030100SN16
35031100SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 50мм SN24 бухта 100м, цвет красный | SN24 | 50 | 100 | SN2450100 | 35031100SN24
35037100SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 50мм SN32 бухта 100м, цвет красный | SN32 | 50 | 100 | SN3250100 | 35037100SN32
35039100SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 50мм SN48 бухта 100м, цвет красный | SN48 | 50 | 100 | SN4850100 | 35039100SN48
35046100SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 50мм SN64 бухта 100м, цвет красный | SN64 | 50 | 100 | SN6450100 | 35046100SN64
35048100SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 50мм SN96 бухта 100м, цвет красный | SN96 | 50 | 100 | SN9650100 | 35048100SN96
36332100SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 63мм SN12 бухта 100м, цвет красный | SN12 | 63 | 100 | SN1263100 | 36332100SN12
36338100SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 63мм SN16 бухта 100м, цвет красный | SN16 | 63 | 100 | SN1663100 | 36338100SN16
36340100SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 63мм SN24 бухта 100м, цвет красный | SN24 | 63 | 100 | SN2463100 | 36340100SN24
36347100SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 63мм SN32 бухта 100м, цвет красный | SN32 | 63 | 100 | SN3263100 | 36347100SN32
36349100SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 63мм SN48 бухта 100м, цвет красный | SN48 | 63 | 100 | SN4863100 | 36349100SN48
36358100SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 63мм SN64 бухта 100м, цвет красный | SN64 | 63 | 100 | SN6463100 | 36358100SN64
36361100SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 63мм SN96 бухта 100м, цвет красный | SN96 | 63 | 100 | SN9663100 | 36361100SN96
37538100SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 75мм SN12 бухта 100м, цвет красный | SN12 | 75 | 100 | SN1275100 | 37538100SN12
37545100SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 75мм SN16 бухта 100м, цвет красный | SN16 | 75 | 100 | SN1675100 | 37545100SN16
37547100SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 75мм SN24 бухта 100м, цвет красный | SN24 | 75 | 100 | SN2475100 | 37547100SN24
37556100SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 75мм SN32 бухта 100м, цвет красный | SN32 | 75 | 100 | SN3275100 | 37556100SN32
37559100SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 75мм SN48 бухта 100м, цвет красный | SN48 | 75 | 100 | SN4875100 | 37559100SN48
37568100SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 75мм SN64 бухта 100м, цвет красный | SN64 | 75 | 100 | SN6475100 | 37568100SN64
37573100SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 75мм SN96 бухта 100м, цвет красный | SN96 | 75 | 100 | SN9675100 | 37573100SN96
39045100SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 90мм SN12 бухта 100м, цвет красный | SN12 | 90 | 100 | SN1290100 | 39045100SN12
39054100SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 90мм SN16 бухта 100м, цвет красный | SN16 | 90 | 100 | SN1690100 | 39054100SN16
39057100SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 90мм SN24 бухта 100м, цвет красный | SN24 | 90 | 100 | SN2490100 | 39057100SN24
39067100SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 90мм SN32 бухта 100м, цвет красный | SN32 | 90 | 100 | SN3290100 | 39067100SN32
39070100SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 90мм SN48 бухта 100м, цвет красный | SN48 | 90 | 100 | SN4890100 | 39070100SN48
39082100SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 90мм SN64 бухта 100м, цвет красный | SN64 | 90 | 100 | SN6490100 | 39082100SN64
39087100SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 90мм SN96 бухта 100м, цвет красный | SN96 | 90 | 100 | SN9690100 | 39087100SN96
311055100SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 110мм SN12 бухта 100м, цвет красный | SN12 | 110 | 100 | SN12110100 | 311055100SN12
311066100SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 110мм SN16 бухта 100м, цвет красный | SN16 | 110 | 100 | SN16110100 | 311066100SN16
311069100SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 110мм SN24 бухта 100м, цвет красный | SN24 | 110 | 100 | SN24110100 | 311069100SN24
311081100SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 110мм SN32 бухта 100м, цвет красный | SN32 | 110 | 100 | SN32110100 | 311081100SN32
311086100SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 110мм SN48 бухта 100м, цвет красный | SN48 | 110 | 100 | SN48110100 | 311086100SN48
311010100SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 110мм SN64 бухта 100м, цвет красный | SN64 | 110 | 100 | SN64110100 | 311010100SN64
3110106100SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 110мм SN96 бухта 100м, цвет красный | SN96 | 110 | 100 | SN96110100 | 3110106100SN96
35025117SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 50мм SN12 отрезок 11,7м, цвет красный | SN12 | 50 | 11.7 | SN125011,7 | 35025117SN12
35030117SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 50мм SN16 отрезок 11,7м, цвет красный | SN16 | 50 | 11.7 | SN165011,7 | 35030117SN16
35031117SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 50мм SN24 отрезок 11,7м, цвет красный | SN24 | 50 | 11.7 | SN245011,7 | 35031117SN24
35037117SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 50мм SN32 отрезок 11,7м, цвет красный | SN32 | 50 | 11.7 | SN325011,7 | 35037117SN32
35039117SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 50мм SN48 отрезок 11,7м, цвет красный | SN48 | 50 | 11.7 | SN485011,7 | 35039117SN48
35046117SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 50мм SN64 отрезок 11,7м, цвет красный | SN64 | 50 | 11.7 | SN645011,7 | 35046117SN64
35048117SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 50мм SN96 отрезок 11,7м, цвет красный | SN96 | 50 | 11.7 | SN965011,7 | 35048117SN96
36332117SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 63мм SN12 отрезок 11,7м, цвет красный | SN12 | 63 | 11.7 | SN126311,7 | 36332117SN12
36338117SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 63мм SN16 отрезок 11,7м, цвет красный | SN16 | 63 | 11.7 | SN166311,7 | 36338117SN16
36340117SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 63мм SN24 отрезок 11,7м, цвет красный | SN24 | 63 | 11.7 | SN246311,7 | 36340117SN24
36347117SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 63мм SN32 отрезок 11,7м, цвет красный | SN32 | 63 | 11.7 | SN326311,7 | 36347117SN32
36349117SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 63мм SN48 отрезок 11,7м, цвет красный | SN48 | 63 | 11.7 | SN486311,7 | 36349117SN48
36358117SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 63мм SN64 отрезок 11,7м, цвет красный | SN64 | 63 | 11.7 | SN646311,7 | 36358117SN64
36361117SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 63мм SN96 отрезок 11,7м, цвет красный | SN96 | 63 | 11.7 | SN966311,7 | 36361117SN96
37538117SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 75мм SN12 отрезок 11,7м, цвет красный | SN12 | 75 | 11.7 | SN127511,7 | 37538117SN12
37545117SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 75мм SN16 отрезок 11,7м, цвет красный | SN16 | 75 | 11.7 | SN167511,7 | 37545117SN16
37547117SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 75мм SN24 отрезок 11,7м, цвет красный | SN24 | 75 | 11.7 | SN247511,7 | 37547117SN24
37556117SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 75мм SN32 отрезок 11,7м, цвет красный | SN32 | 75 | 11.7 | SN327511,7 | 37556117SN32
37559117SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 75мм SN48 отрезок 11,7м, цвет красный | SN48 | 75 | 11.7 | SN487511,7 | 37559117SN48
37568117SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 75мм SN64 отрезок 11,7м, цвет красный | SN64 | 75 | 11.7 | SN647511,7 | 37568117SN64
37573117SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 75мм SN96 отрезок 11,7м, цвет красный | SN96 | 75 | 11.7 | SN967511,7 | 37573117SN96
39045117SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 90мм SN12 отрезок 11,7м, цвет красный | SN12 | 90 | 11.7 | SN129011,7 | 39045117SN12
39054117SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 90мм SN16 отрезок 11,7м, цвет красный | SN16 | 90 | 11.7 | SN169011,7 | 39054117SN16
39057117SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 90мм SN24 отрезок 11,7м, цвет красный | SN24 | 90 | 11.7 | SN249011,7 | 39057117SN24
39067117SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 90мм SN32 отрезок 11,7м, цвет красный | SN32 | 90 | 11.7 | SN329011,7 | 39067117SN32
39070117SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 90мм SN48 отрезок 11,7м, цвет красный | SN48 | 90 | 11.7 | SN489011,7 | 39070117SN48
39082117SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 90мм SN64 отрезок 11,7м, цвет красный | SN64 | 90 | 11.7 | SN649011,7 | 39082117SN64
39087117SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 90мм SN96 отрезок 11,7м, цвет красный | SN96 | 90 | 11.7 | SN969011,7 | 39087117SN96
311055117SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 110мм SN12 отрезок 11,7м, цвет красный | SN12 | 110 | 11.7 | SN1211011,7 | 311055117SN12
311066117SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 110мм SN16 отрезок 11,7м, цвет красный | SN16 | 110 | 11.7 | SN1611011,7 | 311066117SN16
311069117SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 110мм SN24 отрезок 11,7м, цвет красный | SN24 | 110 | 11.7 | SN2411011,7 | 311069117SN24
311081117SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 110мм SN32 отрезок 11,7м, цвет красный | SN32 | 110 | 11.7 | SN3211011,7 | 311081117SN32
311086117SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 110мм SN48 отрезок 11,7м, цвет красный | SN48 | 110 | 11.7 | SN4811011,7 | 311086117SN48
311010117SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 110мм SN64 отрезок 11,7м, цвет красный | SN64 | 110 | 11.7 | SN6411011,7 | 311010117SN64
3110106117SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 110мм SN96 отрезок 11,7м, цвет красный | SN96 | 110 | 11.7 | SN9611011,7 | 3110106117SN96
312563117SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 125мм SN12 отрезок 11,7м, цвет красный | SN12 | 125 | 11.7 | SN1212511,7 | 312563117SN12
312574117SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 125мм SN16 отрезок 11,7м, цвет красный | SN16 | 125 | 11.7 | SN1612511,7 | 312574117SN16
312579117SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 125мм SN24 отрезок 11,7м, цвет красный | SN24 | 125 | 11.7 | SN2412511,7 | 312579117SN24
312592117SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 125мм SN32 отрезок 11,7м, цвет красный | SN32 | 125 | 11.7 | SN3212511,7 | 312592117SN32
312598117SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 125мм SN48 отрезок 11,7м, цвет красный | SN48 | 125 | 11.7 | SN4812511,7 | 312598117SN48
3125114117SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 125мм SN64 отрезок 11,7м, цвет красный | SN64 | 125 | 11.7 | SN6412511,7 | 3125114117SN64
3125131117SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 125мм SN96 отрезок 11,7м, цвет красный | SN96 | 125 | 11.7 | SN9612511,7 | 3125131117SN96
314070117SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 140мм SN12 отрезок 11,7м, цвет красный | SN12 | 140 | 11.7 | SN1214011,7 | 314070117SN12
314083117SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 140мм SN16 отрезок 11,7м, цвет красный | SN16 | 140 | 11.7 | SN1614011,7 | 314083117SN16
314088117SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 140мм SN24 отрезок 11,7м, цвет красный | SN24 | 140 | 11.7 | SN2414011,7 | 314088117SN24
3140103117SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 140мм SN32 отрезок 11,7м, цвет красный | SN32 | 140 | 11.7 | SN3214011,7 | 3140103117SN32
3140109117SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 140мм SN48 отрезок 11,7м, цвет красный | SN48 | 140 | 11.7 | SN4814011,7 | 3140109117SN48
3140127117SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 140мм SN64 отрезок 11,7м, цвет красный | SN64 | 140 | 11.7 | SN6414011,7 | 3140127117SN64
3140134117SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 140мм SN96 отрезок 11,7м, цвет красный | SN96 | 140 | 11.7 | SN9614011,7 | 3140134117SN96
316080117SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 160мм SN12 отрезок 11,7м, цвет красный | SN12 | 160 | 11.7 | SN1216011,7 | 316080117SN12
316095117SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 160мм SN16 отрезок 11,7м, цвет красный | SN16 | 160 | 11.7 | SN1616011,7 | 316095117SN16
3160101117SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 160мм SN24 отрезок 11,7м, цвет красный | SN24 | 160 | 11.7 | SN2416011,7 | 3160101117SN24
3160118117SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 160мм SN32 отрезок 11,7м, цвет красный | SN32 | 160 | 11.7 | SN3216011,7 | 3160118117SN32
3160125117SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 160мм SN48 отрезок 11,7м, цвет красный | SN48 | 160 | 11.7 | SN4816011,7 | 3160125117SN48
3160146117SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 160мм SN64 отрезок 11,7м, цвет красный | SN64 | 160 | 11.7 | SN6416011,7 | 3160146117SN64
3160153117SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 160мм SN96 отрезок 11,7м, цвет красный | SN96 | 160 | 11.7 | SN9616011,7 | 3160153117SN96
3200101117SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 200мм SN12 отрезок 11,7м, цвет красный | SN12 | 200 | 11.7 | SN1220011,7 | 3200101117SN12
3200119117SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 200мм SN16 отрезок 11,7м, цвет красный | SN16 | 200 | 11.7 | SN1620011,7 | 3200119117SN16
3200126117SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 200мм SN24 отрезок 11,7м, цвет красный | SN24 | 200 | 11.7 | SN2420011,7 | 3200126117SN24
3200147117SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 200мм SN32 отрезок 11,7м, цвет красный | SN32 | 200 | 11.7 | SN3220011,7 | 3200147117SN32
3200156117SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 200мм SN48 отрезок 11,7м, цвет красный | SN48 | 200 | 11.7 | SN4820011,7 | 3200156117SN48
3200182117SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 200мм SN64 отрезок 11,7м, цвет красный | SN64 | 200 | 11.7 | SN6420011,7 | 3200182117SN64
3200192117SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 200мм SN96 отрезок 11,7м, цвет красный | SN96 | 200 | 11.7 | SN9620011,7 | 3200192117SN96
3225113117SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 225мм SN12 отрезок 11,7м, цвет красный | SN12 | 225 | 11.7 | SN1222511,7 | 3225113117SN12
3225134117SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 225мм SN16 отрезок 11,7м, цвет красный | SN16 | 225 | 11.7 | SN1622511,7 | 3225134117SN16
3225142117SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 225мм SN24 отрезок 11,7м, цвет красный | SN24 | 225 | 11.7 | SN2422511,7 | 3225142117SN24
3225166117SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 225мм SN32 отрезок 11,7м, цвет красный | SN32 | 225 | 11.7 | SN3222511,7 | 3225166117SN32
3225176117SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 225мм SN48 отрезок 11,7м, цвет красный | SN48 | 225 | 11.7 | SN4822511,7 | 3225176117SN48
3225205117SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 225мм SN64 отрезок 11,7м, цвет красный | SN64 | 225 | 11.7 | SN6422511,7 | 3225205117SN64
3225216117SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 225мм SN96 отрезок 11,7м, цвет красный | SN96 | 225 | 11.7 | SN9622511,7 | 3225216117SN96
3502512SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 50мм SN12 отрезок 12м, цвет красный | SN12 | 50 | 12 | SN125012 | 3502512SN12
3503012SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 50мм SN16 отрезок 12м, цвет красный | SN16 | 50 | 12 | SN165012 | 3503012SN16
3503112SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 50мм SN24 отрезок 12м, цвет красный | SN24 | 50 | 12 | SN245012 | 3503112SN24
3503712SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 50мм SN32 отрезок 12м, цвет красный | SN32 | 50 | 12 | SN325012 | 3503712SN32
3503912SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 50мм SN48 отрезок 12м, цвет красный | SN48 | 50 | 12 | SN485012 | 3503912SN48
3504612SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 50мм SN64 отрезок 12м, цвет красный | SN64 | 50 | 12 | SN645012 | 3504612SN64
3504812SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 50мм SN96 отрезок 12м, цвет красный | SN96 | 50 | 12 | SN965012 | 3504812SN96
3633212SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 63мм SN12 отрезок 12м, цвет красный | SN12 | 63 | 12 | SN126312 | 3633212SN12
3633812SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 63мм SN16 отрезок 12м, цвет красный | SN16 | 63 | 12 | SN166312 | 3633812SN16
3634012SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 63мм SN24 отрезок 12м, цвет красный | SN24 | 63 | 12 | SN246312 | 3634012SN24
3634712SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 63мм SN32 отрезок 12м, цвет красный | SN32 | 63 | 12 | SN326312 | 3634712SN32
3634912SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 63мм SN48 отрезок 12м, цвет красный | SN48 | 63 | 12 | SN486312 | 3634912SN48
3635812SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 63мм SN64 отрезок 12м, цвет красный | SN64 | 63 | 12 | SN646312 | 3635812SN64
3636112SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 63мм SN96 отрезок 12м, цвет красный | SN96 | 63 | 12 | SN966312 | 3636112SN96
3753812SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 75мм SN12 отрезок 12м, цвет красный | SN12 | 75 | 12 | SN127512 | 3753812SN12
3754512SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 75мм SN16 отрезок 12м, цвет красный | SN16 | 75 | 12 | SN167512 | 3754512SN16
3754712SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 75мм SN24 отрезок 12м, цвет красный | SN24 | 75 | 12 | SN247512 | 3754712SN24
3755612SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 75мм SN32 отрезок 12м, цвет красный | SN32 | 75 | 12 | SN327512 | 3755612SN32
3755912SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 75мм SN48 отрезок 12м, цвет красный | SN48 | 75 | 12 | SN487512 | 3755912SN48
3756812SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 75мм SN64 отрезок 12м, цвет красный | SN64 | 75 | 12 | SN647512 | 3756812SN64
3757312SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 75мм SN96 отрезок 12м, цвет красный | SN96 | 75 | 12 | SN967512 | 3757312SN96
3904512SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 90мм SN12 отрезок 12м, цвет красный | SN12 | 90 | 12 | SN129012 | 3904512SN12
3905412SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 90мм SN16 отрезок 12м, цвет красный | SN16 | 90 | 12 | SN169012 | 3905412SN16
3905712SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 90мм SN24 отрезок 12м, цвет красный | SN24 | 90 | 12 | SN249012 | 3905712SN24
3906712SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 90мм SN32 отрезок 12м, цвет красный | SN32 | 90 | 12 | SN329012 | 3906712SN32
3907012SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 90мм SN48 отрезок 12м, цвет красный | SN48 | 90 | 12 | SN489012 | 3907012SN48
3908212SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 90мм SN64 отрезок 12м, цвет красный | SN64 | 90 | 12 | SN649012 | 3908212SN64
3908712SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 90мм SN96 отрезок 12м, цвет красный | SN96 | 90 | 12 | SN969012 | 3908712SN96
31105512SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 110мм SN12 отрезок 12м, цвет красный | SN12 | 110 | 12 | SN1211012 | 31105512SN12
31106612SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 110мм SN16 отрезок 12м, цвет красный | SN16 | 110 | 12 | SN1611012 | 31106612SN16
31106912SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 110мм SN24 отрезок 12м, цвет красный | SN24 | 110 | 12 | SN2411012 | 31106912SN24
31108112SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 110мм SN32 отрезок 12м, цвет красный | SN32 | 110 | 12 | SN3211012 | 31108112SN32
31108612SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 110мм SN48 отрезок 12м, цвет красный | SN48 | 110 | 12 | SN4811012 | 31108612SN48
31101012SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 110мм SN64 отрезок 12м, цвет красный | SN64 | 110 | 12 | SN6411012 | 31101012SN64
311010612SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 110мм SN96 отрезок 12м, цвет красный | SN96 | 110 | 12 | SN9611012 | 311010612SN96
31256312SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 125мм SN12 отрезок 12м, цвет красный | SN12 | 125 | 12 | SN1212512 | 31256312SN12
31257412SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 125мм SN16 отрезок 12м, цвет красный | SN16 | 125 | 12 | SN1612512 | 31257412SN16
31257912SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 125мм SN24 отрезок 12м, цвет красный | SN24 | 125 | 12 | SN2412512 | 31257912SN24
31259212SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 125мм SN32 отрезок 12м, цвет красный | SN32 | 125 | 12 | SN3212512 | 31259212SN32
31259812SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 125мм SN48 отрезок 12м, цвет красный | SN48 | 125 | 12 | SN4812512 | 31259812SN48
312511412SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 125мм SN64 отрезок 12м, цвет красный | SN64 | 125 | 12 | SN6412512 | 312511412SN64
312513112SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 125мм SN96 отрезок 12м, цвет красный | SN96 | 125 | 12 | SN9612512 | 312513112SN96
31407012SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 140мм SN12 отрезок 12м, цвет красный | SN12 | 140 | 12 | SN1214012 | 31407012SN12
31408312SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 140мм SN16 отрезок 12м, цвет красный | SN16 | 140 | 12 | SN1614012 | 31408312SN16
31408812SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 140мм SN24 отрезок 12м, цвет красный | SN24 | 140 | 12 | SN2414012 | 31408812SN24
314010312SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 140мм SN32 отрезок 12м, цвет красный | SN32 | 140 | 12 | SN3214012 | 314010312SN32
314010912SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 140мм SN48 отрезок 12м, цвет красный | SN48 | 140 | 12 | SN4814012 | 314010912SN48
314012712SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 140мм SN64 отрезок 12м, цвет красный | SN64 | 140 | 12 | SN6414012 | 314012712SN64
314013412SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 140мм SN96 отрезок 12м, цвет красный | SN96 | 140 | 12 | SN9614012 | 314013412SN96
31607712SN8 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 160мм SN8 отрезок 12м, цвет красный | SN8 | 160 | 12 | SN816012 | 31607712SN8
31608012SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 160мм SN12 отрезок 12м, цвет красный | SN12 | 160 | 12 | SN1216012 | 31608012SN12
31609512SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 160мм SN16 отрезок 12м, цвет красный | SN16 | 160 | 12 | SN1616012 | 31609512SN16
316010112SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 160мм SN24 отрезок 12м, цвет красный | SN24 | 160 | 12 | SN2416012 | 316010112SN24
316011812SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 160мм SN32 отрезок 12м, цвет красный | SN32 | 160 | 12 | SN3216012 | 316011812SN32
316012512SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 160мм SN48 отрезок 12м, цвет красный | SN48 | 160 | 12 | SN4816012 | 316012512SN48
316014612SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 160мм SN64 отрезок 12м, цвет красный | SN64 | 160 | 12 | SN6416012 | 316014612SN64
316015312SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 160мм SN96 отрезок 12м, цвет красный | SN96 | 160 | 12 | SN9616012 | 316015312SN96
320010112SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 200мм SN12 отрезок 12м, цвет красный | SN12 | 200 | 12 | SN1220012 | 320010112SN12
320011912SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 200мм SN16 отрезок 12м, цвет красный | SN16 | 200 | 12 | SN1620012 | 320011912SN16
320012612SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 200мм SN24 отрезок 12м, цвет красный | SN24 | 200 | 12 | SN2420012 | 320012612SN24
320014712SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 200мм SN32 отрезок 12м, цвет красный | SN32 | 200 | 12 | SN3220012 | 320014712SN32
320015612SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 200мм SN48 отрезок 12м, цвет красный | SN48 | 200 | 12 | SN4820012 | 320015612SN48
320018212SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 200мм SN64 отрезок 12м, цвет красный | SN64 | 200 | 12 | SN6420012 | 320018212SN64
320019212SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 200мм SN96 отрезок 12м, цвет красный | SN96 | 200 | 12 | SN9620012 | 320019212SN96
322511312SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 225мм SN12 отрезок 12м, цвет красный | SN12 | 225 | 12 | SN1222512 | 322511312SN12
322513412SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 225мм SN16 отрезок 12м, цвет красный | SN16 | 225 | 12 | SN1622512 | 322513412SN16
322514212SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 225мм SN24 отрезок 12м, цвет красный | SN24 | 225 | 12 | SN2422512 | 322514212SN24
322516612SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 225мм SN32 отрезок 12м, цвет красный | SN32 | 225 | 12 | SN3222512 | 322516612SN32
322517612SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 225мм SN48 отрезок 12м, цвет красный | SN48 | 225 | 12 | SN4822512 | 322517612SN48
322520512SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 225мм SN64 отрезок 12м, цвет красный | SN64 | 225 | 12 | SN6422512 | 322520512SN64
322521612SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 225мм SN96 отрезок 12м, цвет красный | SN96 | 225 | 12 | SN9622512 | 322521612SN96
35025134SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 50мм SN12 отрезок 13,4м, цвет красный | SN12 | 50 | 13.4 | SN125013,4 | 35025134SN12
35030134SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 50мм SN16 отрезок 13,4м, цвет красный | SN16 | 50 | 13.4 | SN165013,4 | 35030134SN16
35031134SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 50мм SN24 отрезок 13,4м, цвет красный | SN24 | 50 | 13.4 | SN245013,4 | 35031134SN24
35037134SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 50мм SN32 отрезок 13,4м, цвет красный | SN32 | 50 | 13.4 | SN325013,4 | 35037134SN32
35039134SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 50мм SN48 отрезок 13,4м, цвет красный | SN48 | 50 | 13.4 | SN485013,4 | 35039134SN48
35046134SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 50мм SN64 отрезок 13,4м, цвет красный | SN64 | 50 | 13.4 | SN645013,4 | 35046134SN64
35048134SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 50мм SN96 отрезок 13,4м, цвет красный | SN96 | 50 | 13.4 | SN965013,4 | 35048134SN96
36332134SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 63мм SN12 отрезок 13,4м, цвет красный | SN12 | 63 | 13.4 | SN126313,4 | 36332134SN12
36338134SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 63мм SN16 отрезок 13,4м, цвет красный | SN16 | 63 | 13.4 | SN166313,4 | 36338134SN16
36340134SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 63мм SN24 отрезок 13,4м, цвет красный | SN24 | 63 | 13.4 | SN246313,4 | 36340134SN24
36347134SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 63мм SN32 отрезок 13,4м, цвет красный | SN32 | 63 | 13.4 | SN326313,4 | 36347134SN32
36349134SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 63мм SN48 отрезок 13,4м, цвет красный | SN48 | 63 | 13.4 | SN486313,4 | 36349134SN48
36358134SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 63мм SN64 отрезок 13,4м, цвет красный | SN64 | 63 | 13.4 | SN646313,4 | 36358134SN64
36361134SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 63мм SN96 отрезок 13,4м, цвет красный | SN96 | 63 | 13.4 | SN966313,4 | 36361134SN96
37538134SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 75мм SN12 отрезок 13,4м, цвет красный | SN12 | 75 | 13.4 | SN127513,4 | 37538134SN12
37545134SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 75мм SN16 отрезок 13,4м, цвет красный | SN16 | 75 | 13.4 | SN167513,4 | 37545134SN16
37547134SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 75мм SN24 отрезок 13,4м, цвет красный | SN24 | 75 | 13.4 | SN247513,4 | 37547134SN24
37556134SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 75мм SN32 отрезок 13,4м, цвет красный | SN32 | 75 | 13.4 | SN327513,4 | 37556134SN32
37559134SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 75мм SN48 отрезок 13,4м, цвет красный | SN48 | 75 | 13.4 | SN487513,4 | 37559134SN48
37568134SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 75мм SN64 отрезок 13,4м, цвет красный | SN64 | 75 | 13.4 | SN647513,4 | 37568134SN64
37573134SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 75мм SN96 отрезок 13,4м, цвет красный | SN96 | 75 | 13.4 | SN967513,4 | 37573134SN96
39045134SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 90мм SN12 отрезок 13,4м, цвет красный | SN12 | 90 | 13.4 | SN129013,4 | 39045134SN12
39054134SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 90мм SN16 отрезок 13,4м, цвет красный | SN16 | 90 | 13.4 | SN169013,4 | 39054134SN16
39057134SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 90мм SN24 отрезок 13,4м, цвет красный | SN24 | 90 | 13.4 | SN249013,4 | 39057134SN24
39067134SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 90мм SN32 отрезок 13,4м, цвет красный | SN32 | 90 | 13.4 | SN329013,4 | 39067134SN32
39070134SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 90мм SN48 отрезок 13,4м, цвет красный | SN48 | 90 | 13.4 | SN489013,4 | 39070134SN48
39082134SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 90мм SN64 отрезок 13,4м, цвет красный | SN64 | 90 | 13.4 | SN649013,4 | 39082134SN64
39087134SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 90мм SN96 отрезок 13,4м, цвет красный | SN96 | 90 | 13.4 | SN969013,4 | 39087134SN96
311055134SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 110мм SN12 отрезок 13,4м, цвет красный | SN12 | 110 | 13.4 | SN1211013,4 | 311055134SN12
311066134SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 110мм SN16 отрезок 13,4м, цвет красный | SN16 | 110 | 13.4 | SN1611013,4 | 311066134SN16
311069134SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 110мм SN24 отрезок 13,4м, цвет красный | SN24 | 110 | 13.4 | SN2411013,4 | 311069134SN24
311081134SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 110мм SN32 отрезок 13,4м, цвет красный | SN32 | 110 | 13.4 | SN3211013,4 | 311081134SN32
311086134SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 110мм SN48 отрезок 13,4м, цвет красный | SN48 | 110 | 13.4 | SN4811013,4 | 311086134SN48
311010134SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 110мм SN64 отрезок 13,4м, цвет красный | SN64 | 110 | 13.4 | SN6411013,4 | 311010134SN64
3110106134SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 110мм SN96 отрезок 13,4м, цвет красный | SN96 | 110 | 13.4 | SN9611013,4 | 3110106134SN96
312563134SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 125мм SN12 отрезок 13,4м, цвет красный | SN12 | 125 | 13.4 | SN1212513,4 | 312563134SN12
312574134SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 125мм SN16 отрезок 13,4м, цвет красный | SN16 | 125 | 13.4 | SN1612513,4 | 312574134SN16
312579134SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 125мм SN24 отрезок 13,4м, цвет красный | SN24 | 125 | 13.4 | SN2412513,4 | 312579134SN24
312592134SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 125мм SN32 отрезок 13,4м, цвет красный | SN32 | 125 | 13.4 | SN3212513,4 | 312592134SN32
312598134SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 125мм SN48 отрезок 13,4м, цвет красный | SN48 | 125 | 13.4 | SN4812513,4 | 312598134SN48
3125114134SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 125мм SN64 отрезок 13,4м, цвет красный | SN64 | 125 | 13.4 | SN6412513,4 | 3125114134SN64
3125131134SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 125мм SN96 отрезок 13,4м, цвет красный | SN96 | 125 | 13.4 | SN9612513,4 | 3125131134SN96
314070134SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 140мм SN12 отрезок 13,4м, цвет красный | SN12 | 140 | 13.4 | SN1214013,4 | 314070134SN12
314083134SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 140мм SN16 отрезок 13,4м, цвет красный | SN16 | 140 | 13.4 | SN1614013,4 | 314083134SN16
314088134SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 140мм SN24 отрезок 13,4м, цвет красный | SN24 | 140 | 13.4 | SN2414013,4 | 314088134SN24
3140103134SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 140мм SN32 отрезок 13,4м, цвет красный | SN32 | 140 | 13.4 | SN3214013,4 | 3140103134SN32
3140109134SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 140мм SN48 отрезок 13,4м, цвет красный | SN48 | 140 | 13.4 | SN4814013,4 | 3140109134SN48
3140127134SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 140мм SN64 отрезок 13,4м, цвет красный | SN64 | 140 | 13.4 | SN6414013,4 | 3140127134SN64
3140134134SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 140мм SN96 отрезок 13,4м, цвет красный | SN96 | 140 | 13.4 | SN9614013,4 | 3140134134SN96
316080134SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 160мм SN12 отрезок 13,4м, цвет красный | SN12 | 160 | 13.4 | SN1216013,4 | 316080134SN12
316095134SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 160мм SN16 отрезок 13,4м, цвет красный | SN16 | 160 | 13.4 | SN1616013,4 | 316095134SN16
3160101134SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 160мм SN24 отрезок 13,4м, цвет красный | SN24 | 160 | 13.4 | SN2416013,4 | 3160101134SN24
3160118134SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 160мм SN32 отрезок 13,4м, цвет красный | SN32 | 160 | 13.4 | SN3216013,4 | 3160118134SN32
3160125134SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 160мм SN48 отрезок 13,4м, цвет красный | SN48 | 160 | 13.4 | SN4816013,4 | 3160125134SN48
3160146134SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 160мм SN64 отрезок 13,4м, цвет красный | SN64 | 160 | 13.4 | SN6416013,4 | 3160146134SN64
3160153134SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 160мм SN96 отрезок 13,4м, цвет красный | SN96 | 160 | 13.4 | SN9616013,4 | 3160153134SN96
3200101134SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 200мм SN12 отрезок 13,4м, цвет красный | SN12 | 200 | 13.4 | SN1220013,4 | 3200101134SN12
3200119134SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 200мм SN16 отрезок 13,4м, цвет красный | SN16 | 200 | 13.4 | SN1620013,4 | 3200119134SN16
3200126134SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 200мм SN24 отрезок 13,4м, цвет красный | SN24 | 200 | 13.4 | SN2420013,4 | 3200126134SN24
3200147134SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 200мм SN32 отрезок 13,4м, цвет красный | SN32 | 200 | 13.4 | SN3220013,4 | 3200147134SN32
3200156134SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 200мм SN48 отрезок 13,4м, цвет красный | SN48 | 200 | 13.4 | SN4820013,4 | 3200156134SN48
3200182134SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 200мм SN64 отрезок 13,4м, цвет красный | SN64 | 200 | 13.4 | SN6420013,4 | 3200182134SN64
3200192134SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 200мм SN96 отрезок 13,4м, цвет красный | SN96 | 200 | 13.4 | SN9620013,4 | 3200192134SN96
3225113134SN12 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 225мм SN12 отрезок 13,4м, цвет красный | SN12 | 225 | 13.4 | SN1222513,4 | 3225113134SN12
3225134134SN16 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 225мм SN16 отрезок 13,4м, цвет красный | SN16 | 225 | 13.4 | SN1622513,4 | 3225134134SN16
3225142134SN24 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 225мм SN24 отрезок 13,4м, цвет красный | SN24 | 225 | 13.4 | SN2422513,4 | 3225142134SN24
3225166134SN32 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 225мм SN32 отрезок 13,4м, цвет красный | SN32 | 225 | 13.4 | SN3222513,4 | 3225166134SN32
3225176134SN48 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 225мм SN48 отрезок 13,4м, цвет красный | SN48 | 225 | 13.4 | SN4822513,4 | 3225176134SN48
3225205134SN64 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 225мм SN64 отрезок 13,4м, цвет красный | SN64 | 225 | 13.4 | SN6422513,4 | 3225205134SN64
3225216134SN96 | Труба гладкостенная трехслойная полимерная д. 225мм SN96 отрезок 13,4м, цвет красный | SN96 | 225 | 13.4 | SN9622513,4 | 3225216134SN96
35022100SN8 |  | SN8 | 50 | 100 | SN850100 | 35022100SN8
3502212SN8 |  | SN8 | 50 | 12 | SN85012 | 3502212SN8
35022117SN8 |  | SN8 | 50 | 11.7 | SN85011,7 | 35022117SN8
35022134SN8 |  | SN8 | 50 | 13.4 | SN85013,4 | 35022134SN8
36327100SN8 |  | SN8 | 63 | 100 | SN863100 | 36327100SN8
3632712SN8 |  | SN8 | 63 | 12 | SN86312 | 3632712SN8
36327117SN8 |  | SN8 | 63 | 11.7 | SN86311,7 | 36327117SN8
36327134SN8 |  | SN8 | 63 | 13.4 | SN86313,4 | 36327134SN8
37533100SN8 |  | SN8 | 75 | 100 | SN875100 | 37533100SN8
3753312SN8 |  | SN8 | 75 | 12 | SN87512 | 3753312SN8
37533117SN8 |  | SN8 | 75 | 11.7 | SN87511,7 | 37533117SN8
37533134SN8 |  | SN8 | 75 | 13.4 | SN87513,4 | 37533134SN8
39040100SN8 |  | SN8 | 90 | 100 | SN890100 | 39040100SN8
3904012SN8 |  | SN8 | 90 | 12 | SN89012 | 3904012SN8
39040117SN8 |  | SN8 | 90 | 11.7 | SN89011,7 | 39040117SN8
39040134SN8 |  | SN8 | 90 | 13.4 | SN89013,4 | 39040134SN8
311050100SN8 |  | SN8 | 110 | 100 | SN8110100 | 311050100SN8
31105012SN8 |  | SN8 | 110 | 12 | SN811012 | 31105012SN8
311050117SN8 |  | SN8 | 110 | 11.7 | SN811011,7 | 311050117SN8
311050134SN8 |  | SN8 | 110 | 13.4 | SN811013,4 | 311050134SN8
31255712SN8 |  | SN8 | 125 | 12 | SN812512 | 31255712SN8
312557117SN8 |  | SN8 | 125 | 11.7 | SN812511,7 | 312557117SN8
312557134SN8 |  | SN8 | 125 | 13.4 | SN812513,4 | 312557134SN8
31406312SN8 |  | SN8 | 140 | 12 | SN814012 | 31406312SN8
314063117SN8 |  | SN8 | 140 | 11.7 | SN814011,7 | 314063117SN8
314063134SN8 |  | SN8 | 140 | 13.4 | SN814013,4 | 314063134SN8
31607712SN8 |  | SN8 | 160 | 12 | SN816012 | 31607712SN8
316077117SN8 |  | SN8 | 160 | 11.7 | SN816011,7 | 316077117SN8
316077134SN8 |  | SN8 | 160 | 13.4 | SN816013,4 | 316077134SN8
32009212SN8 |  | SN8 | 200 | 12 | SN820012 | 32009212SN8
320092117SN8 |  | SN8 | 200 | 11.7 | SN820011,7 | 320092117SN8
320092134SN8 |  | SN8 | 200 | 13.4 | SN820013,4 | 320092134SN8
322510412SN8 |  | SN8 | 225 | 12 | SN822512 | 322510412SN8
3225104117SN8 |  | SN8 | 225 | 11.7 | SN822511,7 | 3225104117SN8
3225104134SN8 |  | SN8 | 225 | 13.4 | SN822513,4 | 3225104134SN8