## Лист1 (hidden)
BBD4120HDZ | Подвес 200 мм
BBD4130HDZ | Подвес 300 мм
BBD4140HDZ | Подвес 400 мм
BBD4150HDZ | Подвес 500 мм
BBD4160HDZ | Подвес 600 мм
BPD4110HDZ | Подвес 1000 мм
BPD4112HDZ | Подвес 1200 мм
BPD4115HDZ | Подвес 1500 мм
BPD4118HDZ | Подвес 1800 мм
BPD4120HDZ | Подвес 2000 мм
BPD4121HDZ | Подвес 2100 мм
Снеговой район | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII
вес снега на м2 поверхности, кгс | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
| НЕТ | L5 Combitech | U5 Combitech | S5 Combitech
| 1 | 0 | 0.5 | 0
Гололедный район | I | II | III | IV | V
Толщина стенки гололеда b, мм | 3 | 5 | 10 | 15 | 20
Диаметр провода, мм | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70
Коэффициент µ | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6

## Справка
Общая информация
Конфигуратор предназначен для автоматизации и ускорения расчетов спецификаций на основе эстакад T5 Combitech производства АО "ДКС"
Расчеты, выполненные с помощью данного конфигуратора, рекомендуется использовать только для бюджетной оценки кабельной эстакады.
Внесение эстакады Т5 Combitech в рабочую документацию рекомендуется согласовывать со специалистами ДКС.
Расчет стоимости
Расчет стоимости эстакады, подобранной по данному конфигуратору, осуществляется специалистами ДКС по запросу.
Для получения стоимости эстакады, выполненный расчет необходимо прислать представителю ДКС в вашем регионе или на общую почту: msk@dkc.ru
Расчет нагрузок на фундмент
Расчет нагрузок на фундамент, подобранной по данному конфигуратору, осуществляется специалистами ДКС по запросу.
Для получения нагрузок на фундамент, выполненный расчет необходимо прислать представителю ДКС в вашем регионе или на общую почту: msk@dkc.ru
Полный расчет эстакады
Для внесения эстакады T5 Combitech в рабочую документацию рекомендуется выполнить полный расчет эстакады.
Полный расчет позволяет уточнить значения климатических нагрузок, подходящие конфигурации эстакад и определить нагрузки на фундаменты.
Полный расчет выполняется специалистами ДКС по запросу.
Для получения полного расчета эстакады необходимо связаться с представителем ДКС в вашем регионе по телефону 8-800-250-52-63 или, заполнив |  | форму на сайте
Чертежи, типовые решения
Чертежи элементов эстакады, а также типовые решения по поворотам, отводам, опускам, заземлению и т.п. доступны в Альбоме типовых решений
Скачать альбом в электронном виде можно на сайте компании или по ссылке
Для бесплатного заказа альбома типовых решений в печатном виде обращайтесь к представителю ДКС в вашем регионе.
Список позиций
Описание | Назначение | Код
Стойка кабельной эстакады L=3 м, горячий цинк | Универсальная стойка для всех компоновок | CRS3000HDZ
Стойка кабельной эстакады L=2 м, горячий цинк |  | CRS2000HDZ
Стойка кабельной эстакады L=1 м, горячий цинк |  | CRS1000HDZ
Упрощенная стойка кабельной эстакады L=3 м, горячий цинк | Универсальная упрощенная стойка для одностоечной эстакды | CRL3000HDZ
Упрощенная стойка кабельной эстакады L=2 м, горячий цинк | Универсальная упрощенная стойка для одностоечной эстакды | CRL2000HDZ
Крепежная скоба, горячий цинк |  | CRB1000HDZ
Раскос кабельной эстакады короткий, горячий цинк | Сборка секций плоской и фермовой компоновок | CRR1000HDZ
Раскос кабельной эстакады длинный, горячий цинк |  | CRR2000HDZ
Плоская скоба, горячий цинк | Крепление профиля BPD на фермовую компоновку | CRB2000HDZ
Крепежный уголок, горячий цинк | Крепление профиля BPD для безригельной компоновки сверху колонн | CRB3000HDZ
Торцевая заглушка, горячий цинк | Заглушка на фланец в начале и конце трассы | CRZ1000HDZ
Шарнирный соединитель для стойки, горячий цинк | Приспособление для перехода по высоте и углу | CRH1000HDZ
Консоль двойная, 41х41 мм, осн. 200 мм, горячий цинк | Применяется в качестве подвеса в одностоечной и плоской компоновках | BBD4120HDZ
Консоль двойная, 41х41 мм, осн. 300 мм, горячий цинк |  | BBD4130HDZ
Консоль двойная, 41х41 мм, осн. 400 мм, горячий цинк |  | BBD4140HDZ
Консоль двойная, 41х41 мм, осн. 500 мм, горячий цинк |  | BBD4150HDZ
Консоль двойная, 41х41 мм, осн. 600 мм, горячий цинк |  | BBD4160HDZ
Усиленная консоль 200 мм, горячий цинк | Кабельная полка для прокладки кабеля в лотках или открытым способом | BBH6020HDZ
Усиленная консоль 300 мм, горячий цинк |  | BBH6030HDZ
Усиленная консоль 400 мм, горячий цинк |  | BBH6040HDZ
Структура кодировки

## Расчет снега
Оценка снеговой нагрузки
| Параметр | Значение | Комментарий
| Снеговой район (см. карту) | V | Расчет снеговой нагрузки должен учитываться для трассы с листовым лотком, для лотков с крышками любого типа, а также для кабелей проложенных на консолях или в лестничном лотке без крышки если расстояние между соседними кабелями не более половины диаметра кабеля.
| Вес снега на 1 м2 поверхности, кг | 250
| Ширина лотка, мм | 100 | Ширина самого широкого лотка с каждой стороны отдельно.
| Наличие скатной крышки | НЕТ | Наличие скатной крышки снижает снеговую, но при этом повышает ветровую нагрузки.
| Понижающий коэффициент скатной крышки | 1
| Снеговая нагрузка на лоток, кг/м | 35
ВНИМАНИЕ!
Данная методика предоставляет собой ориентировочный расчет, предназначенный исключительно для предварительного определения конфигурации эстакады.
Данные, полученные из данного расчета, не могут быть использованы в проектной документации без согласования с департаментом инженерных решений ДКС.
Получить полный расчет нагрузки или техническую консультацию вы можете по телефону: 8-800-250-52-63

## Расчет гололеда (hidden)
Оценка гололедной нагрузки
| Параметр | Значение | Комментарий
| Гололедный район (см. карту) | I | Гололедная нагрузка учитывается только в случае прокладки кабелей на консолях без лотков и крышек. При применении скатных крышек следует учитывать только снеговую нагрузку. Данные верны при прокладке кабеля на высоте не более 6 м.
| Толщина стенки гололеда, мм | 3
| Диаметр кабеля (ближайшее значение), мм | 70
| Коэффициент | 0.6
| Гололедная нагрузка на 1 кабель, кг/м | 0.28505
ВНИМАНИЕ!
Данная методика предоставляет собой ориентировочный расчет, предназначенный исключительно для предварительного определения конфигурации эстакады.
Данные, полученные из данного расчета, не могут быть использованы в проектной документации без согласования с департаментом инженерных решений ДКС.
Получить полный расчет нагрузки или техническую консультацию вы можете по телефону: 8-800-250-52-63

## Выбор конфигурации
Выбор конфигурации эстакады осуществляется следующим образом
1. Согласно ТЗ определяется расчетная кабельная нагрузка на эстакаду, кг/м
2. Согласно СНИП 2.01.07-85 рассчитываются нагрузки от климатических воздействий (снег, ветер, гололед) для места расположения объекта, кг/м
3. Оба типа нагрузок суммируются
4. Согласно ТЗ определяются необходимая высота эстакады и шаги опор, м
5. Согласно таблицы 1 подбирается допустимая конфигурация эстакады
Таблица 1
| Высота колонн, м | Пролет, м | Конфигурация эстакады
|  |  | Одностоечная | Плоская | Фермовая | Безригельная верхняя | Безригельная боковая
Максимальная суммарная нагрузка, кг/м
| 3 | 3 | 700 | 1300 | - | Определяется несущей способностью установленных лотков
|  | 6 | 250 | 500 | 1200
|  | 9 | не применяется | не применяется | 1000
| 6 | 3 | не применяется | 1300 | - | не применяется
|  | 6 |  | 500 | 1000
|  | 9 |  | не применяется | 530
В случаях, если расчет нагрузок представляет сложность или необходимые вам параметры не отражены в таблице,
вы можете отправить запрос в службу технической поддержки ДКС, заполнив |  |  |  | форму на сайте | или по телефону 8(800)250-52-63

## Одностоечная
Одностоечная
Параметры трассы
Параметр | Значение |  | Ед. измерения
Длина трассы | 6 |  | м
Шаг колонн | 3 |  | м
Количество вертикальных подвесов | 1 |  | м
Количество колонн | 3 |  | шт
Количество ригелей | 2 |  | шт
Количество соединений ригелей | 1 |  | шт
Количество креплений ригелей на колонны | 3 |  | шт
Результат расчета
Часть | Код | Описание | Кол-во | Ед.изм
Колонны (высота 3 м) | CRL3000HDZ | Упрощенная стойка кабельной эстакады | 3 | шт
Ригель | CRL3000HDZ | Упрощенная стойка кабельной эстакады | 2 | шт
Соедниение ригелей | CM081650HDZ-88 | Болт М16х50 8.8 | 4 | шт
| CM111600HDZ-8 | Гайка М16 8 | 4 | шт
| CM241600HDZ | Шайба 16 | 8 | шт
Крепление ригеля на колонну | CRB1000HDZ | Скоба крепежная | 6 | шт
| CM121200HDZ | Шайба кузовная 12 | 12 | шт
| CM111200HDZ | Гайка шестигранная М12 | 12 | шт
Вертикальные подвесы | BBD4150HDZ | Подвес 500 мм | 1 | шт
| CRB1000HDZ | Скоба крепежная | 1 | шт
| CM121200HDZ | Шайба кузованя 12 | 2 | шт
| CM111200HDZ | Гайка шестигранная М12 | 2 | шт
Надстройки колонн
Высота 1 м
Количество |  | 1 | шт
Часть | Код | Описание | Кол-во | Ед.изм
Колонна (высота 1 м) | CRS1000HDZ | Стойка кабельной эстакады 1 м | 1 | шт
Соединение колонн | CM081650HDZ-88 | Болт М16х50 8.8 | 4 | шт
| CM111600HDZ-8 | Гайка М16 8 | 4 | шт
| CM241600HDZ | Шайба 16 | 8 | шт
Высота 2 м
Количество |  | 0 | шт
Часть | Код | Описание | Кол-во | Ед.изм
Колонна (высота 2 м) | CRL2000HDZ | Упрощенная стойка кабельной эстакады 2 м | 0 | шт
Соединение колонн | CM081650HDZ-88 | Болт М16х50 8.8 | 0 | шт
| CM111600HDZ-8 | Гайка М16 8 | 0 | шт
| CM241600HDZ | Шайба 16 | 0 | шт
Высота 3 м
Количество |  | 2 | шт
Часть | Код | Описание | Кол-во | Ед.изм
Колонна (высота 3 м) | CRL3000HDZ | Упрощенная стойка кабельной эстакады | 2 | шт
Соединение колонн | CM081650HDZ-88 | Болт М16х50 8.8 | 8 | шт
| CM111600HDZ-8 | Гайка М16 8 | 8 | шт
| CM241600HDZ | Шайба 16 | 16 | шт

## Плоская
Плоская
Параметры трассы
Параметр | Значение |  | Ед. измерения
Длина трассы | 6 |  | м
Шаг колонн | 3 |  | м
Количество вертикальных подвесов (с обеих сторон) | 1 |  | м
Количество колонн | 3 |  | шт
Количество ригелей | 2 |  | шт
Количество соединений ригелей | 1 |  | шт
Количество креплений ригелей на колонны | 3 |  | шт
Результат расчета
Часть | Код | Описание | Кол-во | Ед.изм
Колонны (высота 3 м) | CRS3000HDZ | Стойка L=3м | 6 | шт
| CRR1000HDZ | Раскос короткий | 12 | шт
| CRR2000HDZ | Раскос длинный | 9 | шт
| CM021280HDZ-88 | Болт М12х80 8.8 | 42 | шт
| CM111200HDZ-8 | Гайка М12 8 | 42 | шт
| CM121200HDZ | Шайба кузовная 12 | 84 | шт
Ригель | CRS3000HDZ | Стойка L=3м | 4 | шт
| CRR1000HDZ | Раскос короткий | 8 | шт
| CRR2000HDZ | Раскос длинный | 6 | шт
| CM021280HDZ-88 | Болт М12х80 8.8 | 28 | шт
| CM111200HDZ-8 | Гайка М12 8 | 28 | шт
| CM121200HDZ | Шайба кузовная 12 | 56 | шт
Соединение ригелей | CM081650HDZ-88 | Болт М16х50 8.8 | 8 | шт
| CM111600HDZ-8 | Гайка М16 8 | 8 | шт
| CM241600HDZ | Шайба 16 | 16 | шт
Крепление ригеля на колонну | CRB1000HDZ | Скоба крепежная | 12 | шт
| CM121200HDZ | Шайба 12 | 24 | шт
| CM111200HDZ | Гайка шестигранная М12 | 24 | шт
Вертикальные подвесы | ВЫБРАТЬ КОД! | #N/A | 1 | шт
| CRB1000HDZ | Скоба крепежная | 1 | шт
| CM121200HDZ | Шайба кузовная 12 | 2 | шт
| CM111200HDZ | Гайка шестигранная М12 | 2 | шт
Надстройки колонн
Высота 1 м
Количество |  | 1 | шт
Часть | Код | Описание | Кол-во | Ед.изм
Колонна (высота 1 м) | CRS1000HDZ | Стойка кабельной эстакады 1 м | 2 | шт
| CRR1000HDZ | Раскос короткий | 2 | шт
| CRR2000HDZ | Раскос длинный | 1 | шт
| CM021280HDZ-88 | Болт М12х80 8.8 | 6 | шт
| CM111200HDZ-8 | Гайка М12 8 | 6 | шт
| CM121200HDZ | Шайба кузовная 12 | 12 | шт
Соединение колонн | CM081650HDZ-88 | Болт М16х50 8.8 | 8 | шт
| CM111600HDZ-8 | Гайка М16 8 | 8 | шт
| CM241600HDZ | Шайба 16 | 16 | шт
Высота 2 м
Количество |  | 1 | шт
Часть | Код | Описание | Кол-во | Ед.изм
Колонна (высота 2 м) | CRS2000HDZ | Стойка кабельной эстакады 2 м | 2 | шт
| CRR1000HDZ | Раскос короткий | 3 | шт
| CRR2000HDZ | Раскос длинный | 2 | шт
| CM021280HDZ-88 | Болт М12х80 8.8 | 10 | шт
| CM111200HDZ-8 | Гайка М12 8 | 10 | шт
| CM121200HDZ | Шайба кузовная 12 | 20 | шт
Соединение колонн | CM081650HDZ-88 | Болт М16х50 8.8 | 8 | шт
| CM111600HDZ-8 | Гайка М16 8 | 8 | шт
| CM241600HDZ | Шайба 16 | 16 | шт
Высота 3 м
Количество |  | 1 | шт
Часть | Код | Описание | Кол-во | Ед.изм
Колонна (высота 3 м) | CRS3000HDZ | Стойка кабельной эстакады | 2 | шт
| CRR1000HDZ | Раскос короткий | 4 | шт
| CRR2000HDZ | Раскос длинный | 3 | шт
| CM021280HDZ-88 | Болт М12х80 8.8 | 14 | шт
| CM111200HDZ-8 | Гайка М12 8 | 14 | шт
| CM121200HDZ | Шайба кузовная 12 | 28 | шт
Соединение колонн | CM081650HDZ-88 | Болт М16х50 8.8 | 8 | шт
| CM111600HDZ-8 | Гайка М16 8 | 8 | шт
| CM241600HDZ | Шайба 16 | 16 | шт

## Фермовая
Фермовая
Параметры трассы
Параметр | Значение |  | Ед. измерения
Длина трассы | 9 |  | м
Шаг колонн | 9 |  | м
Количество подвесов (с обеих сторон) | 2 |  | шт
Количество колонн | 2 |  | шт
Количество ригелей | 3 |  | шт
Количество соединений ригелей | 2 |  | шт
Количество креплений ригелей на колонны | 2 |  | шт
Результат расчета
Часть | Код | Описание | Кол-во | Ед.изм
Колонны (высота 3 м) | CRS3000HDZ | Стойка L=3м | 8 | шт
| CRR1000HDZ | Раскос короткий | 32 | шт
| CRR2000HDZ | Раскос длинный | 24 | шт
| CM021280HDZ-88 | Болт М12х80 8.8 | 112 | шт
| CM111200HDZ-8 | Гайка М12 8 | 112 | шт
| CM121200HDZ | Шайба кузовная 12 | 224 | шт
Ригель | CRS3000HDZ | Стойка L=3м | 12 | шт
| CRR1000HDZ | Раскос короткий | 48 | шт
| CRR2000HDZ | Раскос длинный | 36 | шт
| CM021280HDZ-88 | Болт М12х80 8.8 | 168 | шт
| CM111200HDZ-8 | Гайка М12 8 | 168 | шт
| CM121200HDZ | Шайба кузовная 12 | 336 | шт
Соединение ригелей | CM081650HDZ-88 | Болт М16х50 8.8 | 32 | шт
| CM111600HDZ-8 | Гайка М16 8 | 32 | шт
| CM241600HDZ | Шайба 16 | 64 | шт
Крепление ригеля на колонну | CRB1000HDZ | Скоба крепежная | 16 | шт
| CM121200HDZ | Шайба кузовная 12 | 32 | шт
| CM111200HDZ | Гайка шестигранная М12 | 32 | шт
Вертикальные подвесы | ВЫБРАТЬ КОД! | #N/A | 2 | шт
| CRB2000HDZ | Скоба плоская | 4 | шт
| CM041030 | Т-болт 10x30 | 8 | шт
| CM101000HDZ | Гайка M10 | 8 | шт
Надстройки колонн
Высота 1 м
Количество |  | 1 | шт
Часть | Код | Описание | Кол-во | Ед.изм
Колонна (высота 1 м) | CRS1000HDZ | Стойка кабельной эстакады 1 м | 4 | шт
| CRR1000HDZ | Раскос короткий | 8 | шт
| CRR2000HDZ | Раскос длинный | 4 | шт
| CM021280HDZ-88 | Болт М12х80 8.8 | 24 | шт
| CM111200HDZ-8 | Гайка М12 8 | 24 | шт
| CM121200HDZ | Шайба кузовная 12 | 48 | шт
Соединение колонн | CM081650HDZ-88 | Болт М16х50 8.8 | 16 | шт
| CM111600HDZ-8 | Гайка М16 8 | 16 | шт
| CM241600HDZ | Шайба 16 | 32 | шт
Высота 2 м
Количество |  | 1 | шт
Часть | Код | Описание | Кол-во | Ед.изм
Колонна (высота 2 м) | CRS2000HDZ | Стойка кабельной эстакады 2 м | 4 | шт
| CRR1000HDZ | Раскос короткий | 12 | шт
| CRR2000HDZ | Раскос длинный | 8 | шт
| CM021280HDZ-88 | Болт М12х80 8.8 | 40 | шт
| CM111200HDZ-8 | Гайка М12 8 | 40 | шт
| CM121200HDZ | Шайба кузовная 12 | 80 | шт
Соединение колонн | CM081650HDZ-88 | Болт М16х50 8.8 | 16 | шт
| CM111600HDZ-8 | Гайка М16 8 | 16 | шт
| CM241600HDZ | Шайба 16 | 32 | шт
Высота 3 м
Количество |  | 1 | шт
Часть | Код | Описание | Кол-во | Ед.изм
Колонна (высота 3 м) | CRS3000HDZ | Стойка кабельной эстакады | 4 | шт
| CRR1000HDZ | Раскос короткий | 16 | шт
| CRR2000HDZ | Раскос длинный | 12 | шт
| CM021280HDZ-88 | Болт М12х80 8.8 | 56 | шт
| CM111200HDZ-8 | Гайка М12 8 | 56 | шт
| CM121200HDZ | Шайба кузовная 12 | 112 | шт
Соединение колонн | CM081650HDZ-88 | Болт М16х50 8.8 | 16 | шт
| CM111600HDZ-8 | Гайка М16 8 | 16 | шт
| CM241600HDZ | Шайба 16 | 32 | шт

## Безригельная верхняя
Безригельная верхняя
Параметры трассы
Параметр | Значение |  | Ед. измерения
Длина трассы | 6 |  | м
Шаг колонн | 3 |  | м
Количество колонн | 3 |  | шт
Результат расчета
Часть | Код | Описание | Кол-во | Ед.изм
Колонны плоские (высота 3 м) | CRS3000HDZ | Стойка L=3м | 6 | шт
| CRR1000HDZ | Раскос короткий | 12 | шт
| CRR2000HDZ | Раскос длинный | 9 | шт
| CM021280HDZ-88 | Болт М12х80 8.8 | 42 | шт
| CM111200HDZ-8 | Гайка М12 8 | 42 | шт
| CM121200HDZ | Шайба кузовная 12 | 84 | шт
Крепление лотка | CRB3000HDZ | Крепежный уголок | 6 | шт
| CM081650HDZ-88 | Болт М16х50 8.8 | 12 | шт
| CM111600HDZ-8 | Гайка М16 8 | 12 | шт
| BPD4110HDZ | Профиль 1000 мм | 3 | м
| CM081060HDZ | Болт М10х60 | 6 | шт
| CM101000HDZ | Гайка М10 | 6 | шт

## Безригельная боковая
Безригельная боковая
Параметры трассы
Параметр | Значение |  | Ед. измерения
Длина трассы | 6 |  | м
Шаг колонн | 6 |  | м
Установка подвесов | С двух сторон |  | м
Количество колонн | 2 |  | шт
Результат расчета
Часть | Код | Описание | Кол-во | Ед.изм
Колонны плоские (высота 3 м) | CRS3000HDZ | Стойка L=3м | 4 | шт
| CRR1000HDZ | Раскос короткий | 8 | шт
| CRR2000HDZ | Раскос длинный | 6 | шт
| CM021280HDZ-88 | Болт М12х80 8.8 | 28 | шт
| CM111200HDZ-8 | Гайка М12 8 | 28 | шт
| CM121200HDZ | Шайба кузовная 12 | 56 | шт
Крепление лотка | BPD4110HDZ | Профиль 1000 мм | 4 | м
| CM041030 | Т-болт 10x30 | 8 | шт
| CM241000HDZ | Шайба 10 | 8 | шт
| CM101000HDZ | Гайка M10 | 8 | шт